# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

Россия, 160034, г. Вологда, ул. Ленинградская,д.101,кв.32

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 09.08.2011 |
| Отчетный период | 2010 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Май | 20.05.10 | 23-40 | 20.05.10 | 23-40 | Отключение силового трансформатора ТРДЦН-220/10/10 кВ №1 на ГПП-2. Причиной отключения послужил пробой опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ. В результате срабатывания АВР недоотпуска электрической энергии потребителям не было. | Ремонтным персоналом ООО «ЭТА» проведены работы по замене опорных изоляторов и испытания повышенным напряжением промышленной частоты шинного моста 10 кВ №1, 3. |
| 2 | Ноябрь | 28.11.10 | 18-47 | 28.11.10 | 23-33 23-45 | Отключение ввода №3 ячейка №49 и №4 ячейка №36 (сработала максимальная токовая защита). В результате их отключения остались без напряжения третья и четвёртая секции СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2. Причиной отключения послужило трёхфазное короткое замыкание на нижних и верхних контактах секционного масляного выключателя в ячейке №42 в результате попадания крысы. | Последствия аварии были устранены ремонтным персоналом участка по ремонту электрических сетей. В 23 часа 33 минуты 28.11.2010 было подано напряжение на 3-ю секция СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2, в 23 часа 45 минут 28.11.2010 – на 4-ю секция СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2. Количество недопоставленной электрической энергии составило 20151 кВт*ч. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |