Приложение № 1  к договору поставки № ___ от______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку продукции - блочно-модульных конструкций с предварительно смонтированным оборудованием для последующей сборки блок-модульных распределительной подстанции РП-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.

- Общая характеристика и назначение продукции

Блочно-модульные конструкции с предварительно смонтированным оборудованием (продукция, поставляемая по договору), предназначены для последующей сборки блок-модульной распределительной подстанции РП-10 кВ (далее  - РП-10 кВ) и блок-модульной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ (далее - ТП-10/0,4 кВ).

РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ предназначены для преобразования, распределения электрической энергии и передачи ее потребителям электрической энергии, в частности РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ будут обеспечивать электроэнергией многоэтажные жилые дома и объекты социального назначения строящегося микрорайона в границах ул. Ильюшина - Окружное шоссе - Ленинградское шоссе в г. Вологде.

Используемые термины:

РП – блочно-модульная конструкции с предварительно смонтированным оборудованием для последующей сборки блок-модульной распределительной подстанции РП-10 кВ;

ТП – блочно-модульная конструкции с предварительно смонтированным оборудованием для последующей сборки блок-модульно трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.

- Специфические характеристики продукции

- Климатические характеристики

Расчетные метрологические и климатические характеристики сведены в таблицу 1.

Климатические характеристики							Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Климатический район | IIВ |
| Снеговой район | IV |
| Расчетное значение снегового покрова | 2,4 кПа |
| Ветровой район | I |
| Нормативное значение ветрового давления | 0,4 кПа |
| Район по гололеду | II |
| Толщина стенки гололеда | 15 мм |
| Температура наружного воздуха: |  |
| Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | -32ºС |
| Абсолютная минимальная | -47ºС |
| Сейсмичность района строительства | Не более 6 баллов |

- Технические решения

РП и ТП представляют собой блочно-модульные конструкции (блок-боксы) с предварительно смонтированным оборудованием для последующей сборки блок-модульных РП-10 кВ (в количестве 1 ед.) и ТП-10/0,4 кВ (в количестве 1 ед.).

РП и ТП выполняются в виде блочно-модульных конструкций из сэндвич панелей.

РУ-10 кВ РП выполняется на базе ячеек КРУ одностороннего обслуживания. Предусматривается установка 20 ячеек: 2 вводных, 12 линейных, 2 ячейки ТН, 2 ячейки ТСН, ячейка секционного разъединителя и ячейка секционного выключателя с функцией АВР. В качестве источника питания собственных нужд используются трансформаторы собственных нужд, устанавливаемые в ячейках.

Учет в РП осуществляется в отходящих ячейках 10 кВ.

Надежность электроснабжения РП обеспечивается релейной защитой.

РУ-10 кВ ТП выполняется на базе ячеек КРУ одностороннего обслуживания. Предусматривается установка 2 вводных, 2 линейных ячеек, 2 трансформаторных ячеек, ячейки секционного разъединителя и ячейки секционного выключателя. Силовые трансформаторы подключаются к РУ-10 кВ через выключатели нагрузки с предохранителями. Связь РУ-10 кВ и силовых трансформаторов выполняется силовым кабелем с бумажной пропитанной изоляцией, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов – открытым токопроводом из алюминиевых шин АД31т, поставляемым комплектно с продукцией.

РУ-0,4 кВ ТП выполняется на базе низковольтного комплектного устройства одностороннего обслуживания. Присоединение КЛ-0,4 кВ к РУ-0,4 кВ выполняется с использованием автоматических выключателей выкатного и стационарного типа.

Нормальная работа РП и ТП при отрицательных температурах обеспечивается применением автоматических устройств обогрева.

Эксплуатация РП и ТП не требует постоянного обслуживания.

В РП и ТП предусмотрено устройство сетей рабочего, аварийного и ремонтного электроосвещения, отопления, пожарной сигнализации, вентиляции, монтируемых заводом-изготовителем.

- Технические решения по конструкциям РП и ТП

Каркас блок-боксов: сварной, металлический. Основание – из швеллеров по ГОСТ 8240-97, закрывается снизу металлическим листом по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,5 мм и утепляется негорючим утеплителем, обернутым пленкой полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82 и пергамином по ГОСТ 2697-83, толщина утепленной части 180 мм. Пол выполняется из листа стального рифленого по ГОСТ 8568-77 толщиной 4 мм. При конструировании РУ-10 кВ РП и РУ-10 и 0,4 кВ ТП предусмотреть съёмные полы для доступа и обслуживания кабельного этажа. В трансформаторных отсеках ТП под трансформаторами для возможности аварийного сброса масла в расположенный внизу маслоприёмник предусмотреть отверстия под пятном трансформаторов, перекрытые защитной сеткой с размером квадратной ячейки 3*3 см.

Наружные стены и кровля блок-бокса выполняются из трехслойных структурных панелей с минераловатным утеплителем (экологически чистым, негорючим материалом – НГ по СНиП 21-07-97), облицованных сталью тонколистовой оцинкованной с полимерным или лакокрасочным покрытием методом порошкового напыления. Толщина стали – 0,7 мм, цинковое покрытие не менее 275 г/м2 с двух сторон. Силиконовая гидроизоляция швов.

Наружные стены выполняются из панелей с толщиной утепленной части 100 мм. Внутренние стены 50 мм. Крыша двухскатная, съемная. Скат крыши для удаления влаги имеет уклон не менее 5º. Толщина утепленной части 120 мм.

Несущие стальные конструкции выполнены из хладостойких сталей.

Внешнее цветовое оформление в соответствии с требованиями покупателя.

Блок-бокс имеет 2 ворот с жалюзи для естественной вентиляции с размером прохода в свету не менее (ширина х высота) 2000 х 2500 мм для обслуживания трансформаторного отсека и двери с размером прохода в свету не менее (ширина х высота) 900 х 2100 мм для обслуживания отсеков РУНН и РУВН.

Ворота и двери заземлены и имеют жалюзийные решетки.

В трансформаторных отсеках предусмотрены сетчатые ограждения для осмотра трансформаторов при наличии напряжения на токоведущих частях.

Двери и ворота в блок-боксе открывается наружу на угол не менее 95º и имеют врезные замки.

Все стальные детали имеют защитное антикоррозийное покрытие.

Способ крепления блока-бокса к фундаменту – сварной.

Общий контур заземления выполнен из полосы оцинкованной 30х5 мм. Установленное оборудование заземлено на общий контур заземления.

- Электрическая схема РП и ТП

При конструировании предусмотреть:

- на ТП – организацию распределительных устройств 10 кВ, 0,4 кВ;

- на РП – организацию распределительного устройства 10 кВБ

с реализацией следующих схем:

- РУ-10 кВ РП и ТП выполняется по схеме «одна, секционированная выключателем, система шин» (приложения 1 и 2). На секционном выключателе в РП предусматривается устройство АВР;

- РУ-0,4 кВ ТП выполняется по схеме «одна, секционированная автоматическим включением, секция шин» (приложение 3).

Принятое к установке высоковольтное оборудование выбрано исходя из наибольших значений токов короткого замыкания, а так же токов термической и электродинамической стойкости.

- Молниезащита

Молниезащита выполняется согласно СО 153-34.21.122-2003.

Защита РП, ТП и установленного в них оборудования от прямых ударов молнии осуществляется молниеприемной сеткой, располагаемой на крыше и присоединения металлических ферм РП и ТП к контуру заземления.

Присоединение молниеотводов к ЗУ выполняется стальной полосой 30х5 мм.

Внутренний контур заземления и система молниезащиты монтируются заводом-изготовителем.

- Заземление

Заземляющее устройство РП и ТП выполняется с соблюдением требований, предъявляемых к сопротивлению заземляющего устройства и проектируется в виде наружного и внутреннего (внутри РП и ТП) контура заземления.

Заземляющее устройство РП и ТП принято для напряжения 10 кВ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть в любое время года не более 4 Ом.

Наружный контур заземления выполняется из вертикальных и горизонтальных заземлителей. Горизонтальные заземлители прокладываются вдоль фундамента РП и ТП на глубине 0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 1,0 м от фундамента.

Горизонтальные заземлители выполняются стальной полосой 30х5 мм. В качестве вертикальных заземлителей используются круглая сталь диаметром 18 мм.

Спуски от РП и ТП для присоединения к наружному контуру заземления выполняются стальной полосой 30х5 мм.

Внутренний контур заземления в РП и ТП выполняется открыто стальной полосой 30х5 мм.

- Мероприятия по электромагнитной совместимости

Для защиты устанавливаемой МП аппаратуры и вторичных цепей от импульсных перенапряжений выполняются следующие технические мероприятия:

–	все вторичные цепи РЗА, ТМ, АИИС КУЭ и связи выполняются экранированным кабелем с обязательным заземлением экрана с обеих сторон;

–	заземление экранов кабелей осуществляется либо на вводе в РП и ТП, либо в месте конечной разделки кабелей. Экраны кабелей, кроме экранов типа фольги или оплетки, заходящих в РП и ТП, заземлить на вводе в РП и ТП. Экраны типа фольги или оплетки заземляются на ближайший элемент системы заземления по кратчайшему пути только в местах концевой разделки с обоих концов кабелей (РД 34.20.116-93). Экраны необходимо заземлять в месте ввода кабелей в шкафы. Заземление экранов кабелей должно, по возможности, обеспечиваться по всему периметру с помощью металлических хомутов, пайки или сварки.

Внутри, по периметру РП и ТП, на высоте 0,5 м от пола по стенам проложена шина уравнивания потенциалов из стальной полосы 30х5 мм, которая соединена (сваркой) в нескольких точках с заземлителем, проложенным в грунте. К данной шине присоединяются устанавливаемые шкафы. При этом должен обеспечиваться надежный электрический контакт корпуса (клеммы PE) МП аппаратуры с металлоконструкциями (шкафами, панелями и т.п.), в которых она установлена.

- Состав и объем поставки продукции

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во | Табл. технических требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект блочно-модульных конструкций с предварительно смонтированным оборудованием для последующей сборки блок-модульной распределительной подстанции РП-10 кВ | 1 шт. | 4,5 |
| 2 | Комплект блочно-модульных конструкций с предварительно смонтированным оборудованием для последующей сборки блок-модульной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ | 1 шт. | 7,8,9,10 |

- 1. Требования к техническим характеристикам основного электротехнического оборудования РП

Таблица 3

| Срок поставки продукции | 65 дней с момента заключения договора |
| --- | --- |
| Доставка продукции | Доставка продукции (с выгрузкой на фундамент) осуществляется к месту последующей сборки (далее - объект) блок-модульной распределительной подстанции РП-10 кВ, расположенному в г. Вологде в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе. При условии надлежащего уведомления Покупателя согласно п. 4.5. договора, Покупатель обеспечивает сопровождение Продавца (представителя транспортной компании – перевозчика) по маршруту: г. Вологда, Окружное шоссе 13 (транспортная проходная) – Объект. |

Требования к техническим характеристикам шкафов РУ-10 кВ

Таблица 4

| Оборудование | Распределительное устройство 10 кВ (РУ 10 кВ) |
| --- | --- |
| Количество | 1 комплект (20 ячеек в том числе: ячейка ввода – 2шт, ячейка линейная – 12шт, ячейка ТСН – 2шт, ячейка ТН – 2шт, ячейка СВ – 1шт, ячейка СР – 1шт; 4 резервных места под дополнительные ячейки) |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 1.5 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток главных цепей шкафов, А, не менее | 1000 |  |
| 1.7 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 1600 |  |
| 2 | Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания: |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  |
| 2.2 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 51 |  |
| 2.3 | Время протекания тока КЗ, с – главные цепи – цепи заземления | 3 1 или 3 |  |
| 2.4 | Стойкость при внутренних дуговых КЗ в течение 1 с (локализационная стойкость), кА | 20 |  |
| 3 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У2 |  |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | плюс 40 |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | минус 45 |  |
| 3.4 | Относительная влажность воздуха при температуре 25(С не более, % | 50% |  |
| 3.5 | Окружающая среда | Невзрывоопасная |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м, | До 1000 |  |
| 3.7 | Сейсмостойкость по шкале MSK–64, баллов | 6 |  |
| 4 | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.1 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 | «б» |  |
| 4.2 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: – относительно земли – между контактами | 60 70 |  |
| 4.3 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: – относительно земли – между контактами | 32 27 |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 4.5 | Одноминутное переменное испытательное напряжение вторичных цепей, кВ, не менее | 2 |  |
| 4.6 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов, МОм, не менее | 1000 |  |
| 4.7 | Сопротивление изоляции вторичных цепей, МОм, не менее | 1 |  |
| 4.8 | Система заземления | С изолированной нейтралью |  |
| 4.9 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | Комбинированная |  |
| 4.10 | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей (да, нет) | нет |  |
| 5 | Требования к конструкции ячеек |  |  |
| 5.1 | Номинальный ток элементов конструкции, А, не менее | 1000 |  |
| 5.2 | Наличие выкатных элементов (да, нет) | Нет |  |
| 5.3 | Вид высоковольтных вводов (кабельные, шинные) | Кабельные |  |
| 5.4 | Вид линейных присоединений (кабельные, шинные) | Кабельные |  |
| 5.5 | Количество линейных присоединений | В соответствии с однолинейной принципиальной схемой (см. Приложение 1) |  |
| 5.6 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее) | Одностороннее |  |
| 5.7 | Степень защиты оболочек шкафов КРУ по ГОСТ 14254–96, не менее | IP54 |  |
| 5.8 | Схемы главных цепей | В соответствии с однолинейной принципиальной схемой (см. Приложение 1) |  |
| 5.9 | Вид управления (местное, дистанционное, местное и дистанционное) | Местное и дистанционное |  |
| 5.10 | Габаритные размеры ячейки высота не более, мм ширина не более, мм глубина не более, мм | * * * |  |
| 5.11 | Вес ячейки, кг, не более | * |  |
| 5.12 | Механическое исполнение по ГОСТ 17516.1 | М2 |  |
| 5.13 | Корпус металлический бронированный с разделенными отсеками с возможностью локализации внутренних повреждений | Да |  |
| 5.14 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием | Да |  |
| 5.15 | Покрытие элементов фасадной стороны | Да |  |
| 5.16 | Цвет покрытия | * |  |
| 5.17 | Расположение отсека сборных шин (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |
| 5.18 | Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом с фасадной (при одностороннем обслуживании) с подключением трехфазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю | Да |  |
| 5.19 | Токоведущие части (медные, алюминиевые) | Алюминий |  |
| 5.20 | Блокировки замками – механические и/или электромагнитные в соответствии с ПУЭ | Да |  |
| 5.21 | Двери шкафов должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех шкафов | Да |  |
| 5.22 | Средства (нагреватели), обеспечивающие условия работы КРУ при низких температурах | Да |  |
| 5.23 | Мнемосхема на фасадной панели КРУ | Да |  |
| 5.24 | Стационарный указатель напряжения | Да |  |
| 5.25 | КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей | Да |  |
| 5.26 | Надписи | С помощью пленочных аппликаций |  |
| 5.27 | Комплектующая аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ | Да |  |
| 6 | Коммутационная аппаратура |  |  |
|  | Выключатель |  |  |
| 6.1 | Вид силового выключателя | Вакуумный |  |
| 6.2 | Изготовитель | ЗАО "ГК "Таврида Электрик" |  |
| 6.3 | Заводской тип (марка) силового выключателя | BB/TEL-10-20/1000 |  |
| 6.4 | Номинальный ток, А, не менее | 1000 |  |
| 6.5 | Номинальный ток отключения выключателя, кА, не менее | 20 |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
| 6.6 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 51 |  |
| 6.7 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |
| 6.8 | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | * |  |
| 6.9 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее: - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном. - количество операций «О» («В») при отключении номинального тока | 25(13) 43(22) 2500 |  |
| 6.10 | Исполнение силового выключателя (выкатной, стационарный) | Стационарный |  |
| 6.11 | Расположение полюсов | * |  |
| 6.12 | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | Электромагнитный |  |
| 6.13 | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) | * |  |
| 6.14 | Управление | Местное и дистанционное |  |
| 6.15 | Напряжение питания электромагнитов, В | ~220 |  |
| 6.16 | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | ~220 |  |
| 6.17 | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 25 000 |  |
| 6.18 | Полное время включения для вводного и секционного/линейного выключателя, не более, мс | 30 |  |
| 6.19 | Полное время отключения для вводного и секционного/линейного выключателя не более, мс | 15 |  |
|  | Разъединитель |  |  |
| 6.20 | Вид привода (ручной, двигательный, пружинный) | Ручной |  |
| 6.21 | Класс разъединителя по механической износостойкости | М2 |  |
| 6.22 | Ресурс по механической стойкости, циклов В – О | 10 000 |  |
| 6.23 | Номинальное напряжение питания электропривода, В | - |  |
| 6.24 | Номинальная мощность электродвигателя | - |  |
| 6.25 | Пределы изменения напряжения двигателя завода пружин % от номинального значения | - |  |
|  | Заземлитель |  |  |
| 6.26 | Управление заземлителя | Заземлитель с возможностью включения на полный ток КЗ, ручное с блок-контактами для сигнализации |  |
| 6.27. | Ресурс заземлителя по механической стойкости, циклов «В – tп – О – tп» , не менее | 1000 |  |
| 7 | Измерительная аппаратура |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) ТН | * |  |
| 7.2 | Тип изоляции | Литая |  |
| 7.3 | Исполнение | Стационарное |  |
| 7.4 | Возможность установки трансформаторов напряжения в кабельном отсеке на выкатном элементе (кассете) | Нет |  |
| 7.5 | Количество вторичных обмоток | 3 |  |
| 7.6 | Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |  |
| 7.7 | Класс точности | 0,5S / 0,5 / 3Р |  |
| 7.8 | Номинальная нагрузка обмоток, ВА | 165 / 50 / 200 |  |
| 7.9 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений | Да, обязательно на момент проведения закупки |  |
| 7.10 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |
|  | Трансформатор тока |  |  |
| 7.11 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 7.12 | Тип изоляции | Литая |  |
| 7.13 | Исполнение | Стационарное |  |
| 7.14 | Количество обмоток | 4 – для вводных яч. 3 – для линейных и секционной яч. |  |
| 7.15 | Первичный ток, А: -в водных и секционной ячейках -в отходящих ячейках | 600 300 |  |
| 7.16 | Вторичный ток, А | 5 |  |
| 7.17 | Класс точности | 0,5S/0,5/10Р/10Р – для вводных яч. 0,5S / 0,5 / 10Р – для линейных и секционной ячеек |  |
| 7.18 | Номинальная нагрузка, ВА | 5/5/30/30- для вводных яч. 5/5/30 – для линейных и секционной ячеек |  |
| 7.19 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений | Да, обязательно на момент проведения закупки |  |
| 7.20 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |
| 8 | Релейная защита и автоматика |  |  |
| 8.1 | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | Сириус-2Л-БПТ – для линейных яч. Сириус-2В-БПТ – для вводных яч. Сириус-2С-БПТ – для секционной яч. Сириус-ТН – для ТН яч. (ЗАО «Радиус Автоматика») |  |
| 8.2 | Функции защиты | * |  |
| 8.3 | Схемы привязки РЗА | * |  |
| 8.4 | Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В | ~220 |  |
| 8.5 | Схемы вторичных соединений | * |  |
| 8.6 | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | Отсек релейной защиты |  |
|  | Требования по стойкости к воздействию дуги при внутреннем КЗ |  |  |
| 8.7 | Наличие датчиков дуговой защиты | Да |  |
| 8.8 | Количество датчиков, устанавливаемых в ячейках и на сборных шинах, шт | * |  |
| 8.9 | Минимальный ток, при котором обеспечивается чувствительность дуговой защиты, А | 500 |  |
| 8.10 | Время воздействия дуги, с, более | 0,2 |  |
| 8.11 | Предел локализации дуги | Отсек |  |
| 8.12 | Дуговая защита ячеек | Да |  |
| 9 | Учет электроэнергии |  |  |
| 9.1 | Тип счетчика | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN |  |
| 9.2 | Напряжение питания счетчика, В | 100 |  |
| 9.3 | Расположение счетчика | Дверца отсека релейной защиты ячейки, снаружи |  |
| 9.4 | Схемы вспомогательных цепей должны иметь возможность подключения к устройствам телеуправления, телесигнализации, к локальной сети для связи с более высоким уровнем системы управления | Да |  |
| 10 | Трансформатор собственных нужд |  |  |
| 10.1 | Тип | ТЛC |  |
| 10.2 | Мощность, кВА | 40 |  |
| 10.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ | 10/0,4 |  |
| 10.4 | Схема соединения обмоток | D/Yн |  |
| 11 | Требования по надежности |  |  |
| 11.1 | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 11.2 | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 |  |
| 11.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 11.4 | Вероятность безотказной работы шкафов КРУ за наработку 40 000 часов, не менее | 0,985 |  |
| 11.5 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока | Да |  |
| 11.6 | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку | Да |  |
| 12 | Требования по безопасности |  |  |
| 12.1 | Конструкция ячеек не должна противоречить действующим Правилам технической эксплуатации, Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок | Да |  |
| 12.2 | Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да, обязательно на момент проведения закупки |  |
| 12.3 | Значение сопротивления между доступными металлическими нетоковедущими частями КРУ, которые могут оказаться под напряжением, и местом подключения шкафа к контуру заземления, Ом, не более | 0,1 |  |
| 12.4 | КРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными шторками с петлями для запирания механическим съемным замком | Да |  |
| 13 | Комплектность поставки и техническая документация |  |  |
| 13.1 | Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части, ЗИП, принадлежности и монтажные материалы) | Да |  |
| 13.2 | Техническое описание комплектно на каждую единицу на русском языке в 3-х экземплярах | Да |  |
| 13.3 | Руководство по эксплуатации | Да |  |
| 13.4 | Паспорт | Да |  |
| 13.5 | Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
| 13.6 | Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений | Да |  |
| 13.7 | Паспорта на комплектующие изделия | Да |  |
| 13.8 | Ведомость ЗИП | Да |  |
| 13.9 | Рычаг управления заземляющим разъединителем | Да |  |
| 13.10 | Ручка дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
| 13.11 | Ручка ручного взвода пружины механизма привода | Да |  |
| 13.12 | Ключ блокировки дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
| 13.13 | Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт. | Да |  |
| 13.14 | Дополнительная документация | По требованию |  |
| 14 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 14.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |
| 14.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14.3 | Условиятранспортирования | * |  |
| 14.4 | Условия хранения, срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 14.5 | Доставка до места установки | Да |  |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

  - Требования к техническим характеристикам блок-модульной распределительной подстанции РП-10 кВ

Таблица 5

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Тип сооружения | блок-модульное |  |
| 1.4 | Уровень ответственности сооружения и коэффициент надёжности по ответственности согласно ГОСТ 27751-88 | II-нормальный γn= 0,95 |  |
| 1.5 | Расположение сооружения по отношению к соседним строениям | Отдельно стоящее |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У2 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | плюс 40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | минус 45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 15 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м, | До 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость по шкале MSK–64, баллов | 6 |  |
| 2.9 | Тип местности по ветровой нагрузке согласно СНиП 2.01.07-85* | 1 |  |
| 3 | Основные требования по объёмно-планировочным решениям, габаритным размерам сооружения и этажности |  |  |
| 3.1 | Сооружение одноэтажное размерами в осях 13,5х5м | Да |  |
| 3.2 | Кровля двухскатная | * |  |
| 3.3 | За 0.000 принята отметка чистого пола превышающая планировочную отметку земли на 1,7м | Да |  |
| 3.4 | Высота до потолка от уровня чистого пола – не менее 2,7 м | Да |  |
| 4 | Комплектация сооружения |  |  |
| 4.1 | Освещение - рабочее - аварийное - ремонтное - наружное | Да, светодиодное Да, светодиодное Да Да, светодиодное |  |
| 4.2 | Обогрев | Да, электрический с автоматическим регулированием |  |
| 4.3 | Вентиляция | Да |  |
| 4.4 | Пожарная сигнализация | Да |  |
| 4.5 | Охранная сигнализация | Да |  |
| 4.9 | Щит собственных нужд сооружения | Да |  |
| 4.7 | Внутренний контур заземления | Да, стальная полоса 30х5 мм |  |
| 4.8 | Кабельные конструкции | в пространстве фальшпола |  |
| 5 | Основные требования к несущим и ограждающим конструкциям |  |  |
| 5.1 | Наружное стеновое ограждение выполнить из сэндвич панелей | Да |  |
| 5.2 | Кровля – из кровельных трехслойных панелей типа «сэндвич» со стальными облицовками и базальтовым МВУ. Толщина утеплителя по теплотехническому расчету | Да |  |
| 5.3 | Водоотвод с кровли – наружный неорганизованный | Да |  |
| 5.4 | Над входами следует предусмотреть двускатные козырьки | Да |  |
| 5.5 | Входные металлические двери размером: - одностворчатые мм; - двухстворчатые мм | * * |  |
| 6 | Техническая документация |  |  |
| 6.1 | Габаритно – установочные чертежи, техническая информация на сооружение. | Да |  |
| 6.2 | Принципиальные схемы ЩСН | Да |  |
| 7 | Дополнительные требования |  |  |
| 7.1 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 7.2 | Доставка до места установки | Да |  |
| 8 | Строительные габаритные размеры для подготовки фундаментного основания на винтовых сваях |  |  |
| 8.1 | длина не более, см ширина не более, см | * * |  |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

  - Требования к техническим характеристикам основного электротехнического оборудования ТП

Таблица 6

| Срок поставки продукции | 65 дней с момента заключения договора |
| --- | --- |
| Доставка продукции | Доставка продукции (с выгрузкой на фундамент) осуществляется к месту последующей сборки (далее - объект) блок-модульной распределительной подстанции РП-10 кВ, расположенному в г. Вологде в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе. При условии надлежащего уведомления Покупателя согласно п. 4.5. договора, Покупатель обеспечивает сопровождение Продавца (представителя транспортной компании – перевозчика) по маршруту: г. Вологда, Окружное шоссе 13 (транспортная проходная) – Объект. |

Требования к техническим характеристикам шкафов РУ-10 кВ

Таблица 7

| Оборудование | Распределительное устройство 10 кВ (РУ-10 кВ) |
| --- | --- |
| Количество | 1 комплект (8 ячеек) |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 1.5 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток главных цепей шкафов, А, не менее | 630 |  |
| 1.7 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 1000 |  |
| 2 | Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания: |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  |
| 2.2 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 51 |  |
| 2.3 | Время протекания тока КЗ, с – главные цепи – цепи заземления | 3 1 или 3 |  |
| 2.4 | Стойкость при внутренних дуговых КЗ в течение 1 с (локализационная стойкость), кА | 20 |  |
| 3 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У2 |  |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | плюс 40 |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | минус 45 |  |
| 3.4 | Относительная влажность воздуха при температуре 25(С не более, % | 50% |  |
| 3.5 | Окружающая среда | Невзрывоопасная |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м, | До 1000 |  |
| 3.7 | Сейсмостойкость по шкале MSK–64, баллов | 6 |  |
| 4 | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.1 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 | «б» |  |
| 4.2 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: – относительно земли – между контактами | 60 70 |  |
| 4.3 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: – относительно земли – между контактами | 32 27 |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 4.5 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов, МОм, не менее | 1000 |  |
| 4.6 | Система заземления | * |  |
| 4.7 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | Комбинированная |  |
| 4.8 | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей (да,нет) | * |  |
| 5 | Требования к конструкции ячеек |  |  |
| 5.1 | Номинальный ток элементов конструкции, А, не менее | 1000 |  |
| 5.2 | Наличие выкатных элементов (да, нет) | Нет |  |
| 5.3 | Вид высоковольтных вводов (кабельные, шинные) | кабельные |  |
| 5.4 | Вид линейных присоединений (кабельные, шинные) | кабельные |  |
| 5.5 | Количество линейных присоединений | 2шт |  |
| 5.6 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее) | одностороннее |  |
| 5.7 | Степень защиты оболочек шкафов КРУ по ГОСТ 14254–96, не менее | IP54 |  |
| 5.8 | Наличие теплоизоляции (да, нет) | нет |  |
| 5.9 | Схемы главных цепей | В соответствии с принципиальной схемой (см. Приложение 2) |  |
| 5.10 | Вид управления (местное, дистанционное, местное и дистанционное) | Местное |  |
| 5.11 | Габаритные размеры ячейки высота не более, мм ширина не более, мм глубина не более, мм | * * * |  |
| 5.12 | Вес ячейки, кг, не более | * |  |
| 5.13 | Механическое исполнение по ГОСТ 17516.1 | М2 |  |
| 5.14 | Корпус металлический бронированный с разделенными отсеками с возможностью локализации внутренних повреждений | Да |  |
| 5.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием | Да |  |
| 5.17 | Цвет покрытия | * |  |
| 5.18 | Расположение отсека сборных шин (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |
| 5.19 | Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента | * |  |
| 5.20 | Токоведущие части (медные, алюминиевые) | Алюминий |  |
| 5.21 | Блокировки замками – механические и/или электромагнитные в соответствии с ПУЭ | Да |  |
| 5.22 | Двери шкафов должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех шкафов | Да |  |
| 5.23 | Средства (нагреватели), обеспечивающие условия работы КРУ при низких температурах | Да |  |
| 5.24 | Мнемосхема на фасадной панели КРУ | Да |  |
| 5.25 | Стационарный указатель напряжения | Да |  |
| 5.26 | КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей | Да |  |
| 5.27 | Надписи | С помощью пленочных аппликаций |  |
| 5.28 | Комплектующая аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ | Да |  |
| 6 | Коммутационная аппаратура |  |  |
|  | Выключатель нагрузки с заземляющим ножом |  |  |
| 6.1 | Изготовитель | * |  |
| 6.2 | Заводской тип (марка) выключателя нагрузки | ВНР-10/630-20 - 5 шт, РВ-10/630 (секц.ячейка) ВНРп-10/630-20 (тр-ые ячейки) – 2 шт |  |
| 6.3 | Номинальный ток, А, не менее | 630 |  |
| 6.4 | Номинальный ток отключения выключателя, кА, не менее | 20 |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
| 6.6 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 51 |  |
| 6.7 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |
| 6.8 | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | * |  |
| 6.9 | Коммутационная способность в нормальном эксплуатационном режиме, отключений, не менее: | 20 |  |
| 6.10 | Расположение полюсов | * |  |
| 6.11 | Тип привода | ручной |  |
| 7 | Требования по надежности |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 7.2 | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 |  |
| 7.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.4 | Вероятность безотказной работы шкафов КРУ за наработку 40 000 часов, не менее | 0,985 |  |
| 7.5 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока | Да |  |
| 7.6 | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку | Да |  |
| 8 | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1 | Конструкция ячеек не должна противоречить действующим Правилам технической эксплуатации, Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок | Да |  |
| 8.2 | Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да, обязательно на момент проведения закупки |  |
| 8.3 | Значение сопротивления между доступными металлическими нетоковедущими частями КРУ, которые могут оказаться под напряжением, и местом подключения шкафа к контуру заземления, Ом, не более | 0,1 |  |
| 9 | Комплектность поставки и техническая документация |  |  |
| 9.1 | Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части, ЗИП, принадлежности и монтажные материалы) | Да |  |
| 9.2 | Техническое описание комплектно на каждую единицу на русском языке в 3-х экземплярах | Да |  |
| 9.3 | Руководство по эксплуатации | Да |  |
| 9.4 | Паспорт | Да |  |
| 9.5 | Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
| 9.6 | Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений | Да |  |
| 9.7 | Паспорта на комплектующие изделия | Да |  |
| 9.8 | Ведомость ЗИП | Да |  |
| 10 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |
| 10.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 10.3 | Условия транспортирования | * |  |
| 10.4 | Доставка до места установки | Да |  |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

Требования к техническим характеристикам шкафов РУ-0,4 кВ

Таблица 8

| Оборудование | Распределительное устройство 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ) |
| --- | --- |
| Количество | 1 комплект (9 шкафов) |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, В | ~380 |  |
| 1.4 | Номинальный рабочий ток сборных шин вводных шкафов, А | 3000 |  |
| 1.5 | Номинальный рабочий ток сборных шин шкафов отходящих линий, А | 3000 |  |
| 1.6 | Номинальный ток вводов, А | 3200 |  |
| 1.7 | Частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 1.8 | Термическая стойкость, кА | * |  |
| 2 | Шинная система |  |  |
| 2.1 | Силовые шины изолированы термоусадочным материалом | Да |  |
| 2.2 | На шинах нанесена расцветка фаз | Да |  |
| 3 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У2 |  |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | плюс 40 |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | минус 45 |  |
| 3.4 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 15 |  |
| 3.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
| 3.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
| 3.7 | Высота установки над уровнем моря, м, | До 1000 |  |
| 3.8 | Сейсмостойкость по шкале MSK–64, баллов | 6 |  |
| 3.9 | Тип местности по ветровой нагрузке согласно СНиП 2.01.07-85* | 1 |  |
| 4 | Конструктивные требования |  |  |
| 4.1 | Исполнение | Шкафное |  |
| 4.2 | Условия обслуживания | одностороннее |  |
| 4.3 | Размещение | однорядное |  |
| 4.4 | Подключение кабелей к автоматическим выключателям – снизу | Да |  |
| 4.5 | Вид системы заземления по ГОСТ Р50571.2-94 (ТN-C-S) | ТN-C-S |  |
| 4.6 | Класс трансформаторов тока | 0,5S |  |
| 4.7 | Тип счётчиков технического учёта (в вводных ячейках) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN |  |
| 4.8 | Габариты шкафов (ВхШхГ) не более, мм | * |  |
| 4.9 | Схемы главных цепей | В соответствии с принципиальной схемой (см. Приложение 3) |  |
| 5 | Автоматические выключатели |  |  |
| 5.1 | Исполнение вводных и секционных автоматических выключателей | Выкатное |  |
| 5.2 | Тип вводных и секционных автоматических выключателей (нет секционного рубильника для возможности замены/обслуживания секционного автомата) | Автоматические выключатели с МП устройствами защиты, контроля и измерения |  |
| 5.3 | Моторный привод вводных и секционных автоматических выключателей | Да |  |
| 5.4 | Встроенные функции защиты и автоматики, вывод сигналов и прием команд управления в цифровом коде | Да. Для вводных и секционных выключателей отходящих линий |  |
| 5.5 | Исполнение фидерных автоматических выключателей | Стационарные |  |
| 5.6 | Тип фидерных автоматических выключателей | Автоматические выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем |  |
| 5.7 | Количество фидерных автоматических выключателей | 24 шт (каждый автомат через рубильник) |  |
| 6 | Управление |  |  |
| 6.1 | Вид управления вводных и секционных автоматических выключателей | Ручное |  |
| 7 | Комплектность |  |  |
| 7.1 | Шкафы в сборе | Да |  |
| 7.2 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |  |
| 7.3 | Техническое описание и паспорт | Да |  |
| 7.4 | Набор динамометрических ключей | Нет |  |
| 7.5 | Ключи механической блокировки автоматических выключателей | Да |  |
| 7.6 | Ключи для дверей шкафов | Да |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |  |
| 8.1 | Степень защиты | IP20 |  |
| 8.2 | Количество шкафов | 9 |  |
| 8.3 | Тип секционирования | Секционирование автоматическим выключателем |  |
| 8.4 | Доставка до места установки | Да |  |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

Требования к техническим характеристикам силового трансформатора

Таблица 9

| Оборудование | Трансформатор ТМГ-1600/10/0,4 |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ТМГ-1600/10/0,4 |  |
| 1.3 | Номинальная мощность трансформатора, кВА | 1600 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение обмоток, кВ: ВН НН | 10 0,4 |  |
| 1.5 | Вид внутренней изоляции (сухой, масло) | масло |  |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |
| 1.7 | Способ и диапазон регулирования напряжения | ПБВ, ±2х2,5% |  |
| 1.8 | Схема и группа соединения обмоток | Δ/ Ун-11 |  |
| 1.9 | Частота тока (Гц) | 50 |  |
| 1.10 | Напряжение короткого замыкания обмоток, приведенное к номинальной мощности обмотки ВН, % | 6 |  |
| 1.11 | Ток холостого хода, не более % | 1 |  |
| 1.12 | Потери холостого хода, не более кВт | 2,1 |  |
| 1.13 | Потери КЗ, не более кВт | 16,5 |  |
| 1.14 | Тип охлаждения | М |  |
| 1.15 | Превышение температуры обмоток над температурой охлаждающей (окружающей среды), °С | да |  |
| 1.16 | Стойкость при коротком замыкании, кА (подтверждение сертификатом, протоколом, экспертным заключением) | да |  |
| 1.17 | Наличие контактов термометра для измерения температуры масла и обмоток | да |  |
| 1.18 | Наличие указателя уровня масла | да |  |
| 1.19 | Защита масла | герметичный |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40 |  |
| 2.3 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | минус 45 |  |
| 2.4 | Окружающая среда | Невзрывоопасная |  |
| 2.5 | Механическое исполнение по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |  |
| 2.6 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не более | Не более 6 баллов |  |
| 2.7 | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры, мм: − длина; − ширина; − высота | * * * |  |
| 3.2 | Масса, кг | * |  |
| 4 | Комплектность поставки: |  |  |
| 4.1 | Трансформатор трехфазный двухобмоточный | Да |  |
| 4.2 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | Да |  |
| 4.3 | Наличие двух температурных датчиков для измерения температуры обмоток каждой фазы, с устройством мониторинга и контроля температуры и цифровой индикацией | Да |  |
| 4.4 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. | 3 |  |
| 5 | Требования по надежности |  |  |
| 5.1 | Срок гарантийного обслуживания, месяцев, не менее | 60 |  |
| 5.2 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 5.3 | Вероятность безотказной работы, не менее | 0,995 |  |
| 6 | Маркировка, транспортировка |  |  |
| 6.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК. | Да |  |
| 6.2 | Доставка оборудования до места назначения | Да |  |
| 7 | Требования по безопасности и сертификации |  |  |
| 7.1 | Наличие Российских Сертификатов безопасности | Да |  |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

  - Требования к техническим характеристикам блок-модульной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ

Таблица 10

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Тип сооружения | Блок-модульное |  |
| 1.4 | Уровень ответственности сооружения и коэффициент надёжности по ответственности согласно ГОСТ 27751-88 | II-нормальный γn= 0,95 |  |
| 1.5 | Расположение сооружения по отношению к соседним строениям | Отдельно стоящее |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У2 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | плюс 40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | минус 45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 15 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м, | До 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость по шкале MSK–64, баллов | 6 |  |
| 2.9 | Тип местности по ветровой нагрузке согласно СНиП 2.01.07-85* | 1 |  |
| 3 | Основные требования по объёмно-планировочным решениям, габаритным размерам сооружения и этажности |  |  |
| 3.1 | Сооружение одноэтажное размерами в осях 6,5х7,5м | Да |  |
| 3.2 | Кровля двухскатная | * |  |
| 3.3 | За 0.000 принята отметка чистого пола превышающая планировочную отметку земли на 1,2м | Да |  |
| 3.4 | Высота до потолка от уровня чистого пола – не менее 2,7 м | Да |  |
| 4 | Комплектация сооружения |  |  |
| 4.1 | Освещение - рабочее - аварийное - ремонтное - наружное | Да, светодиодное Да, светодиодное Да Да, светодиодное |  |
| 4.2 | Обогрев | Да, электрический с автоматическим регулированием |  |
| 4.3 | Вентиляция | Да |  |
| 4.4 | Пожарная сигнализация | Да |  |
| 4.5 | Охранная сигнализация | Да |  |
| 4.9 | Щит собственных нужд сооружения | Да |  |
| 4.7 | Внутренний контур заземления | Да, стальная полоса 30х5 мм |  |
| 4.8 | Кабельные конструкции | в пространстве фальшпола |  |
| 5 | Основные требования к несущим и ограждающим конструкциям |  |  |
| 5.1 | Наружное стеновое ограждение выполнить из сэндвич панелей | Да |  |
| 5.2 | Трансформаторный отсек в усиленном корпусе, допускающем доставку с установленными внутри трансформаторами | Да |  |
| 5.3 | Кровля – из кровельных трехслойных панелей типа «сэндвич» со стальными облицовками и базальтовым МВУ. Толщина утеплителя по теплотехническому расчету | Да |  |
| 5.4 | Водоотвод с кровли – наружный неорганизованный | Да |  |
| 5.5 | Над входами следует предусмотреть двускатные козырьки | Да |  |
| 6 | Техническая документация |  |  |
| 6.1 | Габаритно – установочные чертежи, техническая информация на сооружение | Да |  |
| 6.2 | Принципиальные схемы ЩСН | Да |  |
| 7 | Дополнительные требования |  |  |
| 7.1 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 7.2 | Доставка до места установки | Да |  |
| 8 | Строительные габаритные размеры для подготовки фундаментного основания на винтовых сваях |  |  |
| 8.1 | длина не более, см ширина не более, см | * * |  |

Примечания:

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

Приложения:

- Схема электрическая принципиальная ВН РП-1;

- Схема электрическая принципиальная ВН ТП-1;

- Схема электрическая принципиальная НН ТП-1.

| Поставщик ______________________________ | Покупатель ООО «ЭТА» |
| --- | --- |
| ________________/______________ м.п. | ________________/Охотин Е.А. м.п. |