Приложение № 1 к договору поставки № ______ от _______2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение СМР и ПНР РП-1 10 кВ (1 шт.),

ТП-1 10/0,4 кВ (1 шт.), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ.

- Общая характеристика объекта

Объект строительства включает в себя:

РП-1; ТП-1 в блок-модульном исполнении;

КЛ-10 кВ ГПП-2 – РП-1 протяженностью 5,584 км (4АСБл-10  3*240);

КЛ-10 кВ ГПП-2 – РТП-2 протяженностью 3,576 км (4АСБл-10  3*240);

КЛ-10 кВ РП-1 – ТП-1 протяженностью 0,2 км (2АСБл-10  3*150);

КЛ-0,4 кВ ТП-1 – ВРУ объектов общей протяженностью 1,152 км (АВБШв-1 4*240);

КЛ-0,4 кВ ТП-1 – ВРУ объектов общей протяженностью 0,76 км (АВБШв-1 4*150);

ВОЛС ГПП-2 – РП-1 протяженностью 1,5 км (ОГЦ-16А-7).

Блоки-модули для РП-1 и ТП-1, силовые кабели, трубы ПНД, муфты для труб, предоставляются Стороной 2.

Остальные материалы необходимые для строительства, в том числе кабель ОГЦ-16А-7, кабельные муфты, кабельные лотки, инертные материалы, асфальт, доски, фундаментные сваи, плиты и другое закупаются Стороной 1.

Строительство РТП-2 в данное техническое задание не входит.

В ГПП-2 предусмотреть устройство канала между существующими кабельными каналами для прокладки КЛ 10 кВ.

Технические требования к прокладке КЛ-10 кВ отражены в проектной документации.

КЛ-10 кВ предназначены для передачи электрической энергии потребителям. Кабельные линии будут обеспечивать электроэнергией РП-1 и ТП-1, которые запитывают многоэтажные жилые дома и объекты социального назначения строящегося микрорайона «Зеленый город» в границах ул. Ильюшина - Окружное шоссе - Ленинградское шоссе в г. Вологде.

Строительство объектов выполняется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией «под ключ».

Результаты работ оформляются актами с приложением полного пакета документации в соответствии с действующими Нормами и Правилами.

При проведении СМР организовать охрану строящихся объектов силами специализированного охранного предприятия за счёт Стороны 1.

Техническое задание разработано на основании Проектной документации.

- Технические решения по КЛ-10 кВ

Кабельная линия 10 кВ от ГПП-2 до РТП-2 и РП-1 выполняется из четырех взаиморезервируемых кабелей (по два кабеля между секциями).

Способ прокладки от ГПП-2 до РП-1:

в кабельном канале ГПП-2 20 м;

в траншее 388 м;

в лотке 117 м;

в траншее в трубах 152 м;

в кабельном блоке 712 м;

по конструкциям 7 м.

Способ прокладки от ГПП-2 до РТП-2:

в кабельном канале ГПП-2 20 м;

в траншее 393 м;

в лотке 75 м;

в траншее в трубах 137 м;

в кабельном блоке 259 м;

в ж/б колодце 10 м.

Способ прокладки от РП-1 до ТП-1:

в траншее в трубах 73 м;

по конструкциям 27 м.

Кабельная линия от ГПП-2 до первого кабельного лотка типа Л6 и от лотка типа Л6 до первого лотка типа Л8 прокладывается в двух траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли. Расстояние между траншеями 0,5 м. В качестве защиты от механических повреждений используются плиты ПЗК. От первого кабельного лотка до РП-1 и РТП-2 кабельная линия прокладывается в кабельных блоках, состоящих из двенадцати труб, уложенных по четыре трубы в три ряда. Кабельная линия от РП-1 до ТП-1 выполняется в траншее на глубине одного метра от уровня земли, в качестве защиты от механических повреждений используются трубы ПНД.

Присоединение КЛ-10 кВ к ячейкам в ГПП-2, РП-1 и ТП-1 выполняется с использованием термоусаживаемых концевых кабельных муфт внутренней установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным составом. Соединение кабелей по трассе выполняется термоусаживаемыми соединительными муфтами для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным составом.

- Технические решения по КЛ-0,4 кВ

Кабельные линии от ТП-1 до ВРУ-1 жилого дома №1, ВРУ-1 жилого дома №2, ВРУ промтоварного магазина жилого дома №1 выполняется четырьмя взаиморезервируемыми кабелями сечением 3х150 мм2 (по два кабеля между секциями), проложенными на глубине одного метра от уровня земли. Для защиты от механических повреждений кабеля прокладываются в ПНД трубах.

Кабельные линии от ТП-1 до ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4 жилого дома №1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома №2, ВРУ-1 и ВРУ-2 продуктового магазина выполняется двумя взаиморезервируемыми кабелями сечением 3х240 мм2 , проложенными на глубине одного метра от уровня земли. Для защиты от механических повреждений кабеля прокладываются в ПНД трубах.

Присоединение КЛ-0,4 кВ к ячейкам в ТП-1 и в ВРУ объектов выполняется с использованием термоусаживаемых концевых кабельных муфт внутренней установки для четырехжильных кабелей.

- Технические решения по фундаментам

Основным типом фундаментов под новые блочно-модульные здания приняты стальные винтовые сваи со сварным наконечником. Внутренние полости свай после установки в проектное положение заполняются бетоном кл. В12,5 W8 F200 на мелком заполнителе. Предусматривается несколько типов свайных фундаментов:

- под здание ТП-1 сваи ВС550-219-5 длиной 5м, заглубленные в грунт до отм. -3,8 м относительно уровня планировки.

- под здание РП-1 сваи ВС550-219-6 длиной 6м, заглубленные в грунт до отм. -4,3 м относительно уровня планировки.

Для обслуживания РП-1 предусматривается установка двух крылец, а для ТП-1 – двух крылец и двух площадок обслуживания трансформаторов.

Под зданием ТП-1 предусматривается установка маслосборника.

Антикоррозийную защиту металлоконструкций (крыльца, площадки обслуживания, балки ростверка под зданием) выполняется методом холодного цинкования в составе:

грунтовочный слой – композиция антикоррозионная цинкнаполненная «ЦИНОЛ»(ТУ 2313-012-12288779-99).

два покрывных слоя – композиция антикоррозионная «АЛПОЛ» (ТУ 2313-014-12288779-99).

- Сроки выполнения работ

| Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Пусконаладочные работы РП-1 и ТП-1 пусконаладочные работы по КЛ-10 кВ | 2 недели |
| Строительство КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, монтаж свайного фундамента с площадками обслуживания РП-1 и ТП-1, установка и сборка РП-1 и ТП-1, работы в ГПП-2 | месяца |

- Перечень и объем работ по КЛ-10 кВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель в траншеи Т7 |  |  |
| 1.1 | Рытье траншеи Т7 для 4 кабелей (0,8х0,9х776 м) | м3 | 558,7 |
| 1.2 | Засыпка траншеи Т7 | м3 | 372,5 |
| 1.3 | Организация постели под кабеля | м3 | 186,2 |
| 1.4 | Укладка плит ПЗК (480х360х16) | шт. | 1650 |
| 1.5 | Прокладка кабеля массой до 9 кг в траншеи | м | 3104 |
| 1.6 | Прокладка кабеля массой до 1 кг в траншеи (кабель связи) | м | 388 |
| 2. | Кабель в траншеи 1,25х0,5 в ж/б лотке Л6 |  |  |
| 2.1 | Рытье траншеи для ж/б лотка Л6 (0,95х1,4х51 м) | м3 | 67,8 |
| 2.2 | Засыпка траншеи для ж/б лотка Л6 (0,95х1,4х51 м) | м3 | 27,9 |
| 2.3 | Организация постели под ж/б лоток Л6 | м3 | 8,6 |
| 2.4 | Укладка лотков Л6 | шт. | 17 |
| 2.5 | Установка кабельных полок в лотке Л6 | шт. | 102 |
| 2.6 | Прокладка шины заземления кабельных полок (Стальная полоса 30х5 мм) | м | 114 |
| 2.7 | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 9 кг (8 кабелей 51 м) | м | 408 |
| 2.8 | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 1 кг (кабель связи) | м | 51 |
| 3. | Кабель в траншеи 1х0,9 и 1,2х0,9 в трубе ПНД |  |  |
| 3.1 | Рытье траншеи 1х0,9 для 4 кабелей в трубах (1х0,9х125 м) | м3 | 112,5 |
| 3.2 | Засыпка траншеи 1х0,9 | м3 | 75 |
| 3.3 | Организация постели под трубу ПНД | м3 | 37,5 |
| 3.4 | Рытье траншеи 1,2х0,9 для 4 силовых кабелей и кабеля связи в трубах (1,2х0,9х125 м) | м3 | 135 |
| 3.5 | Засыпка траншеи 1,2х0,9 | м3 | 90 |
| 3.6 | Организация постели под трубу ПНД | м3 | 45 |
| 3.7 | Прокладка труб ПНД 160 | м | 1000 |
| 3.8 | Прокладка труб ПНД 90 | м | 125 |
| 3.9 | Прокладка в трубе кабеля массой до 9 кг (8 кабелей 125 м) | м | 1000 |
| 3.10 | Прокладка кабеля массой до 1 кг в траншеи (кабель связи) | м | 125 |
| 4. | Кабель в траншеи 1х1,2 и 1,2х1,2 в трубе ПНД |  |  |
| 4.1 | Рытье траншеи 1х1,2 для 4 кабелей в трубах (1х1,2х12 м) | м3 | 14,4 |
| 4.2 | Засыпка траншеи 1х1,2 | м3 | 10,8 |
| 4.3 | Организация постели под трубы ПНД | м3 | 3,6 |
| 4.4 | Рытье траншеи 1,2х1,2 для 4 силовых кабелей и кабеля связи в трубах (1,2х1,2х12 м) | м3 | 17,3 |
| 4.5 | Засыпка траншеи 1,2х1,2 | м3 | 13,0 |
| 4.6 | Организация постели под трубы ПНД | м3 | 4,3 |
| 4.7 | Прокладка труб ПНД 160 | м | 96 |
| 4.8 | Прокладка труб ПНД 90 | м | 12 |
| 4.9 | Прокладка в трубе кабеля массой до 9 кг (8 кабелей 12 м) | м | 96 |
| 4.10 | Прокладка в трубе кабеля массой до 1 кг (1 кабель связи 12 м) | м | 12 |
| 5. | Кабель в кабельном блоке (от первого кабельного лотка Л8 до РП-1) |  |  |
| 5.1 | Рытье траншеи для кабельного блока (1,8х1,2х89 м) | м3 | 192,2 |
| 5.2 | Засыпка траншеи для кабельного блока (0,7 х0,8х89 м) | м3 | 74,8 |
| 5.3 | Организация постели под кабельный блок | м3 | 117,5 |
| 5.4 | Рытье траншеи для кабельного блока (1,5х1,2х623 м) | м3 | 1121,4 |
| 5.5 | Засыпка траншеи для кабельного блока (0,4 х0,8х623 м) | м3 | 299,0 |
| 5.6 | Организация постели под кабельный блок | м3 | 822,4 |
| 5.7 | Установка каркаса блока | м3 | 3,73 |
| 5.8 | Прокладка труб ПНД 160 | м | 8544 |
| 5.9 | Прокладка в трубе кабеля массой до 9 кг | м | 3884 |
| 5.10 | Прокладка в трубе кабеля массой до 1 кг (1 кабель связи 712 м) | м | 712 |
| 6. | Прокладка кабеля в месте установки РТП-2 |  |  |
| 6.1 | Рытье траншеи для 5 труб ПНД 160 (1,5х1,2х15м) | м3 | 27 |
| 6.2 | Засыпка траншеи | м3 | 21,6 |
| 6.3 | Организация постели под трубы ПНД | м3 | 5,4 |
| 6.4 | Прокладка труб ПНД 160 | м | 75 |
| 6.5 | Прокладка кабеля в траншеи массой до 1 кг (1 кабель связи 15 м) | м | 15 |
| 6.6 | Прокладка кабеля в траншеи массой до 9 кг (4 кабеля 15 м) | м | 60 |
| 7 | Кабель в ж/б лотке Л8 |  |  |
| 7.1 | Рытье котлована под кабельный лоток Л8 (10 лотков 5,97х1,16х1 м) (котлован 6,6х1,6х1,6 м) | м3 | 169 |
| 7.2 | Засыпка котлована под кабельный лоток Л8 | м3 | 115,7 |
| 7.3 | Организация постели под лоток Л8 | м3 | 12,7 |
| 7.4 | Рытье котлована под кабельный лоток Л8 (2 лотка 5,97х1,16х1 м) (котлован 6,6х1,6х1,9 м) | м3 | 40,1 |
| 7.5 | Засыпка котлована под кабельный лоток Л8 | м3 | 25,7 |
| 7.6 | Организация постели под лоток Л8 | м3 | 2,5 |
| 7.7 | Установка лотков Л8 | шт. | 12 |
| 7.8 | Установка кабельных полок в лотке Л8 | шт. | 144 |
| 7.9 | Прокладка шины заземления кабельных полок (Стальная полоса 30х5 мм) | м |  |
| 7.10 | Установка вертикальных заземлителей (Круглая сталь ø 20 мм L=3000 мм) | шт. | 24 |
| 7.11 | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 9 кг (8 кабелей 24 м, 4 кабеля 42 м) | м | 360 |
| 7.12 | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 1 кг (кабель связи) | м | 66 |
| 8 | Кабельный блок (от РП-1 до кабельного лотка Л7) |  |  |
| 8.1 | Рытье траншеи для кабельного блока (1,5х1,2х57 м) | м3 | 113,4 |
| 8.2 | Засыпка траншеи для кабельного блока (1,5х1,2х57 м) | м3 | 52,9 |
| 8.3 | Организация постели под кабельный блок | м3 | 60,5 |
| 8.4 | Прокладка труб (8 труб 57м) | м | 456 |
| 8.5 | Прокладка троса в трубе (8 шт в трубе 57 м) | м | 520 |
| 9 | Лоток Л7 |  |  |
| 9.1 | Рытье котлована под кабельный лотокЛ7(1 лоток2,99х1,16х0,68 м) (котлован 3,6х1,6х1,6 м) | м3 | 9,2 |
| 9.2 | Засыпкакотлована под кабельный лоток Л7 | м3 | 4,0 |
| 9.3 | Организация постели под лоток Л7 | м3 | 0,6 |
| 9.4 | Установка кабельного лотка Л7 | шт. | 1 |
| 9.5 | Установка кабельных полок в лотке Л7 | шт. | 6 |
| 9.6 | Прокладка шины заземления кабельных полок (Стальная полоса 30х5 мм) | м | 10 |
| 9.7 | Установка вертикальных заземлителей (Круглая сталь ø20 мм L=3000 мм) | шт. | 2 |
| 10. | Прокладка кабеля по конструкциям под РП-1 |  |  |
| 10.1 | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 1 кг (1 кабель связи 7 м) | м | 7 |
| 10.2 | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 9 кг (4 кабелей 7 м) | м | 28 |
| 11 | Кабель в траншее 1,25х0,5 в трубе ПНД (от РП-1 до ТП-1) |  |  |
| 11.1 | Рытье траншеи для кабельного блока (1,25х0,5х73 м) | м3 | 45,6 |
| 11.2 | Засыпка траншеи для кабельного блока (1,25х0,5х73 м) | м3 | 34,7 |
| 11.3 | Организация постели под трубу ПНД | м3 | 11,0 |
| 11.4 | Установка каркаса блока | м3 | 0,225 |
| 11.5 | Прокладка труб ПНД 160 | м | 146 |
| 11.6 | Прокладка в трубе кабеля массой до 9 кг (2 кабеля 73 м) | м | 146 |
| 11.7 | Прокладка кабеля по конструкциям (в РП-1 и ТП-1) массой до 9 кг (2 кабелей 27 м) | м | 54 |
| 12 | Установка кабельных муфт |  |  |
| 12.1 | Установка концевых кабельных муфт (в ТП-1) | шт. | 2 |
| 12.2 | Установка соединительных кабельных муфт (АСБЛ 3х240) | шт. | 80 |
| 12.3 | Установка концевых кабельных муфт (в РП-1 и ГПП-2) | шт. | 14 |
| 13. | Асфальтирование |  |  |
| 13.1. | Демонтаж асфальтированного покрытия | м2 | 556 |
| 13.2. | Асфальтирование территории (h = 0,05 м) | м2 | 556 |
| 14. | Определение фактического местоположения положения КЛ-10 кВ методом шурфления в присутствии представителей владельцев КЛ | шт. | 6 |
| 15. | Волоконно-оптический одномодовый кабель ОГЦ-16А-7 | м | 1500 |
| 16. | Кросс оптический на 16 волокон с разъемами FC | шт. | 2 |

Примечания:

- Предусмотреть герметизацию вводов кабелей в трубах и лотках.

- Предусмотреть герметизацию соединений муфта-труба ПНД с использованием герметика.

- Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель силовой 10 кВ |  |  |
|  | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | испытание | 18 |
|  | Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 18 |

- Перечень работ по зданиям РП-1 и ТП-1

| Здания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка и сборка РП-1 | шт. | 1 |
| Установка и сборка ТП-1 | шт. | 1 |
| Контур заземления ТП-1 |  |  |
| Прокладка горизонтального заземляющего проводника, сталь полосовая 30х5 мм в грунте на глубине 0,7 м | м | 62 |
| Прокладка горизонтального заземляющего проводника, сталь полосовая 30х5 мм по конструкциям | м | 12 |
| Установка вертикальных заземлителей (Круглая сталь диаметром 20 мм L=3000 мм) | шт. | 16 |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измер. | 1 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю 16 м | измер. | 1 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 |
| Определение удельного сопротивления грунта | измер. | 1 |
| Контур заземления РП-1 |  |  |
| Прокладка горизонтального заземляющего проводника, сталь полосовая 30х5 мм в грунте на глубине 0,7 м | м | 52 |
| Прокладка горизонтального заземляющего проводника, сталь полосовая 30х5 мм по конструкциям | м | 12 |
| Установка вертикальных заземлителей (Круглая сталь диаметром 20 мм L=3000 мм) | шт. |  |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измер. | 1 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю 16 м | измер. | 1 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 |
| Определение удельного сопротивления грунта | измер. | 1 |

- Пусконаладочные работы РП-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП-1 | шт. | 1 |
|  | Ячейка КЛ 10 кВ | шт. | 12 |
|  | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ | шт. | 2 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная первичная | испытание | 2 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная вторичная | испытание | 2 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | шт. | 1 |
|  | Ячейка СВ 10 кВ | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ | шт. | 2 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная первичная | испытание | 2 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная вторичная | испытание | 6 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Устройства АВР линии напряжением выше 1 кВ | устройство | 1 |
|  | Ячейка ТН 10 кВ | шт. | 2 |
|  | Трансформатор трехфазный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная первичная | испытание | 1 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная вторичная | испытание | 3 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Элементы ограничителей перенапряжений напряжением до 75 кВ | испытание | 3 |
|  | Измерение токов утечки или пробивного напряженияограничителя перенапряжения | измерение | 3 |
|  | Ячейка ТСН 10 кВ | шт. | 2 |
|  | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 |
|  | Фазировка трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 3 |
|  | Обмотка трансформатора силового | испытание | 2 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Ячейка СР 10 кВ | шт. | 1 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Ячейка ввода | шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ | шт. | 2 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная первичная | испытание | 2 |
|  | Обмотка трансформатора измерительная вторичная | испытание | 6 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Элементы ограничителей перенапряжений напряжением до 75 кВ | испытание | 3 |
|  | Измерение токов утечки или пробивного напряжения ограничителя перенапряжения | измерение | 3 |
|  | Заземление |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя контура с диагональю, 200м | измерение | 1 |
|  | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, в сетях напряжением св. 1 кВ | 1 точка прикосновения | 10 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1 |
|  | ЩСН, ЯСН |  |  |
|  | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 20 |
|  | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 6 |
|  | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 4 |
|  | Устройства АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | шт. | 2 |
|  | Схемы вторичной коммутации |  |  |
|  | Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 34 |
|  | Схема вторичной коммутации вакуумного выключателя с электромагнитным приводом, напряжение выключателя до 11 кВ | 1 схема | 15 |
|  | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 10 | 1 схема. | 2 |
|  | Терминал защиты присоединения 10 кВ Сириус-2 | 1 компл. | 17 |
|  | Дуговая защита секции ЗРУ 6 кВ с контролем по току | 1 компл. | 2 |
|  | Комплектное устройство питания Орион-БПМ | 1 устр-во | 2 |
|  | Схема разводки вторичных цепей трансформаторов тока, с количеством панелей до 2 | 1 схема | 46 |
|  | Схема разводки вторичных цепей трансформаторов напряжения, с количеством панелей до 2 | 1 схема | 2 |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации с контактными датчиками положения выключателей | 1 шт. | 15 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,33 |
|  | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм систем тока | 1 диаграмма | 46 |
|  | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм систем напряжения | 1 диаграмма | 2 |
|  | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации в собранной схеме | 1 испытание | 17 |
|  | Опробование взаимодействия устройств защиты и автоматики ячейки 10 кВ в комплексе | 1 присоед. | 17 |

- Пусконаладочные работы ТП-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-1 | шт. | 1 |
|  | Ячейка КЛ 10 кВ | шт. | 2 |
|  | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Ячейка ввода | шт. | 2 |
|  | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Ячейка силового трансформатора 10 кВ | шт. | 2 |
|  | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Элементы ограничителей перенапряжений напряжением до 75 кВ | испытание | 3 |
|  | Измерение токов утечки или пробивного напряжения ограничителя перенапряжения | измерение | 3 |
|  | Ячейка СР 10 кВ | шт. | 1 |
|  | Испытания сборных шин и соединительных шин напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
|  | Трансформатор силовой | шт. | 2 |
|  | Трансформатор трехфазный напряжением до 11 кВ | шт. | 1 |
|  | Фазировка трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 3 |
|  | Обмотка трансформатора силового | испытание | 2 |
|  | Кабель силовой 10 кВ |  |  |
|  | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | испытание | 2 |
|  | Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 |
|  | Кабель силовой 0,4 кВ |  |  |
|  | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кВ | испытание | 24 |
|  | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 24 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных линий напряжением до 1 кВ | линия | 24 |
|  | Заземление |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя контура с диагональю, 200м | измерение | 1 |
|  | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, в сетях напряжением св. 1 кВ | 1 точка прикосновения | 10 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1 |
|  | ЩСН, ЯСН |  |  |
|  | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 20 |
|  | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 6 |
|  | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 4 |
|  | Устройства АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | шт. | 2 |

- Перечень и объем работ по КЛ-0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель в траншее (2хАВБШв-1 4х240) 0,9х0,4 в трубе ПНД |  |  |
|  | Рытье траншеи для 2 кабелей в трубах (0,9х0,4х238 м) | м3 | 85,3 |
|  | Засыпка траншеи | м3 | 56,9 |
|  | Организация постели под кабели | м3 | 28,4 |
|  | Прокладка в трубе кабеля массой до 6 кг (2 кабеля 238 м) | м | 476 |
|  | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 6 кг (2 кабеля 116 м) | м | 232 |
|  | Кабель в траншеи (4хАВБШв-1 4х150) 0,9х0.8 в трубе ПНД |  |  |
|  | Рытье траншеи для 4 кабелей в трубах (1,25х0,8х132 м) | м3 | 95 |
|  | Засыпка траншеи | м3 | 63,4 |
|  | Организация постели под кабеля | м3 | 31,7 |
|  | Прокладка в трубе кабеля массой до 6 кг (4 кабелей 132 м) | м | 528 |
|  | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 6 кг (4 кабеля 59 м) | м | 236 |
|  | Кабель (4хАВБШв-1 4х240) в траншеи 0,9х0,8 в трубе ПНД |  |  |
|  | Рытье траншеи для 4 кабелей в трубах (0,9х0,8х81 м) | м3 | 58,3 |
|  | Засыпка траншеи | м3 | 38,9 |
|  | Организация постели под кабеля | м3 | 19,4 |
|  | Прокладка в трубе кабеля массой до 6 кг (4 кабеля 81 м) | м | 324 |
|  | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 6 кг (4 кабеля 33 м) | м | 132 |
|  | Установка концевых кабельных муфт (в ТП и ЖД) | шт. | 52 |
|  | Сверление отверстий в фундаменте жилого здания диаметром 120 мм | шт. | 26 |
|  | Прокладка асбестоцементных труб в фундаменте (диаметром 100 мм длинной 2000 мм) | шт. | 26 |

Примечания:

- Предусмотреть герметизацию вводов кабелей в трубы.

- Предусмотреть герметизацию соединений муфта-труба ПНД с использованием герметика.

- Перечень и объем работ по установке свайных фундаментов РП-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |
|  | Статическое зондирование грунта | измер. | 1 |
|  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 | 100 м | 1,4364 |
|  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 3 | т | 5,07 |
|  | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | м3 | 5,14 |
|  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 5,243 |
|  | Надбавка на морозостойкость-3% | м3 | 5,243 |
|  | Свая винтовая ВС-550-219-6 с антикоррозионным покрытием (общей толщиной не менее120 мкм) | шт. | 15 |
|  | Труба 121х5, L = 3500 мм, ГОСТ 8732-78 | шт. | 4 |
|  | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т (ОГ1, ОГ-2) | т | 0,49421 |
|  | Металлический ростверк | т | 2,04963 |
|  | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь: полуспокойная, № 26-40 | т | 2,070126 |
|  | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (Уголок У1 и У2) | т | 0,1368 |
|  | Монтаж прогонов (П1, П2, П3, П4, П5) | т | 0,78522 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,793072 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз композицией антикоррозионной цинкнаполненной "ЦИНОЛ" (2 слоя) | 100 м2 | 1,76 |
|  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная "ЦИНОЛ" (270/7,97/1,18) (2 слоя) | кг | 56,32 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: композицией антикоррозионной "АЛПОЛ" | 100 м2 | 0,88 |
|  | Композиция антикоррозионная "АЛПОЛ" (210,00/7,97/1,18) | кг | 22 |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен (обшивка цоколя) | 100 м2 | 0,6 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 1,37684 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,6 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (2 слоя) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Элакор-ПУ краска для металла | кг | 16,8 |
|  | Крыльца КР-1, КР-2 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0046 |
|  | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 0,46 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,5888 |
|  | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,06 |
|  | Плиты опорные: ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12) | шт. | 6 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,5831 |
|  | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,11108 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,477851 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз композицией антикоррозионной цинкнаполненной "ЦИНОЛ" | 100 м2 | 0,22 |
|  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная "ЦИНОЛ" (270/7,97/1,18) | кг | 7,04 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: композицией антикоррозионной "АЛПОЛ" (2 слоя) | 100 м2 | 0,44 |
|  | Композиция антикоррозионная "АЛПОЛ" (210,00/7,97/1,18) (2 слоя) | кг | 11 |

- Перечень и объем работ по установке свайных фундаментов ТП-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |
|  | Статическое зондирование грунта | измер. | 1 |
|  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 3 | 100 м | 1,212 |
|  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | т | 3,88 |
|  | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см | м3 | 3,84 |
|  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 3,917 |
|  | Надбавка на морозостойкость-3% | м3 | 3,917 |
|  | Свая винтовая ВС550-219-5 с антикоррозионным покрытием (общей толщиной не менее120 мкм) | шт. | 12 |
|  | Труба 121х5, L = 3500 мм, ГОСТ 8732-78 | шт. | 8 |
|  | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т (ОГ1, ОГ-2) | т | 0,52492 |
|  | Металлический ростверк | т | 2,33142 |
|  | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь: полуспокойная, № 26-40 | т | 2,354734 |
|  | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (Уголок У1 и У2) | т | 0,10056 |
|  | Монтаж прогонов (П1, П2, П3, П4, П5) | т | 0,635 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,64135 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз композицией антикоррозионной цинкнаполненной "ЦИНОЛ" (2 слоя) | 100 м2 | 1,98 |
|  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная "ЦИНОЛ" (270/7,97/1,18) (2 слоя) | кг | 63,36 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: композицией антикоррозионной "АЛПОЛ" | 100 м2 | 0,99 |
|  | Композиция антикоррозионная "АЛПОЛ" (210,00/7,97/1,18) | кг | 24,75 |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен (обшивка цоколя) | 100 м2 | 0,46 |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 1,07822 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,92 |
|  | Элакор-ПУ краска для металла (расход 140 г/ м2 на 1 слой) (290/7,97/1,18) | 100 м2 | 12,88 |
|  | Площадка обслуживания ПО-1 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0046 |
|  | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 0.46 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,5888 |
|  | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,06 |
|  | Плиты опорные: ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12) | шт. | 6 |
|  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,5995 |
|  | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,121038 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,484457 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз композицией антикоррозионной цинкнаполненной "ЦИНОЛ" | 100 м2 | 0,12 |
|  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная "ЦИНОЛ" (270/7,97/1,18) | кг | 3,84 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: композицией антикоррозионной "АЛПОЛ" (2 слоя) | 100 м2 | 0,24 |
|  | Композиция антикоррозионная "АЛПОЛ" (210,00/7,97/1,18) (2 слоя) | кг | 6 |
|  | Крыльца КР-1, КР-2 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0046 |
|  | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 0,46 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0,5888 |
|  | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,06 |
|  | Плиты опорные: ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12) | шт. | 6 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,56162 |
|  | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,113322 |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,453914 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз композицией антикоррозионной цинкнаполненной "ЦИНОЛ" | 100 м2 | 0,22 |
|  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная "ЦИНОЛ" (270/7,97/1,18) | кг | 7,04 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: композицией антикоррозионной "АЛПОЛ" (2 слоя) | 100 м2 | 0,44 |
|  | Композиция антикоррозионная "АЛПОЛ" (210,00/7,97/1,18) (2 слоя) | кг | 11 |
|  | Маслосборник |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,15834 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3,73 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 4,849 |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений (днище, стенки) | 100 м3 | 0,0515 |
|  | Бетон песчаный, класс: В25 (М350) | м3 | 5,227 |
|  | Надбавка по водонепроницаемости 3% | м3 | 5,227 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,1096 |
|  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм | т | 0,1096 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0,08416 |
|  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0,08416 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 100 м2 | 0,228 |
|  | Грунтовка БИРСС Грунт-Универсал (34,86/7,97/1,18) | кг | 5,13 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: герметизирующей смесью | 100 м2 | 0,228 |
|  | Смесь БИРСС Гермоластик (90,00/7,97/1,18) | кг | 74,1 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,2135 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,04169 |

- Перечень и объем работ по устройству лотка в ГПП-2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж бетона (5,8х1,2х0,1 м) | м3 | 0,696 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (5,8х0,8х0,95 м) | м3 | 0.0441 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,696 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,9048 |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине до150 мм прямоугольных сооружений (днище, стенки, пол) | 100 м3 | 0,001566 |
|  | Бетон песчаный, класс: В25 | м3 | 1,589 |
|  | Надбавка по водонепроницаемости 3% | м3 | 1,589 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,1073 |
|  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм | т | 0,1073 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 14,84 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,00174 |
|  | Установка монтажных изделий массой более 20 кг (2 швеллера 10П L = 5800 мм) | т | 0,099644 |
|  | Швеллер 10П L = 5800 мм | т | 0,099644 |
|  | Установка кабельных полок в лотке | шт. | 12 |
|  | Прокладка шины заземления кабельных полок (Стальная полоса 30х5 мм) | м | 15 |
|  | Прокладка кабеля по конструкциям массой до 9 кг | м | 160 |
| З | Укладка стальных листов (Сталь 600х700 мм) | шт. | 10 |
|  | Демонтаж бетона (0,9х1,35х0,6 м) (вывод на улицу) | м3 | 0,729 |
|  | Установка асбестоцементных труб | шт. | 9 |
|  | Асбестоцементная труба D = 100 мм L = 1000 мм | шт. | 9 |
|  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,64 |
|  | Бетон песчаный, класс: В25 | м3 | 0,65 |
|  | Герметизация асбестоцементных труб (9труб) | шт. | 9 |

- Перечень и объем работ по временному сооружению на месте РТП-2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рытье траншеи Т7 для 4 кабелей (0,8х0,9х5м) | м3 | 3,6 |
|  | Засыпка траншеи Т7 | м3 | 2,4 |
|  | Организация постели под кабеля | м3 | 1,2 |
|  | Прокладка кабеля в траншеи массой до 9 кг | м | 20 |
|  | Разработка котлована под ж/б колодец | м3 | 2,7 |
|  | Обратная засыпка | м3 | 0,4 |
|  | Организация постели под кабельный колодец | м3 | 0,3 |
|  | Установка днища колодца (ПН25) | шт. | 2 |
|  | Установка ж/б колодца (КС25.6) | шт. | 1 |
| З | Укладка кабеля в колодец | м | 40 |
|  | Демонтаж бетона (отверстие в ж/б кольце) | м3 | 0,015 |

- Примерная блок-схема расположения объектов строительства

Приложение 1: План трассы на 6-и листах.

| Сторона 1 ______________________________ | Сторона 2 ООО «ЭТА» |
| --- | --- |
| __________________ м.п. | ___________________ Е. А. Охотин м.п. |